## ①安全巡視チェックシート
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | 工程 | カテゴリー |  | チェック内容 | 判定 | 指摘事項･是正内容
|  | 目的 | 項目
1 | 作業前 | 安全衛生 | 資格・教育 | 安全教育を実施し、顧客が定めるトレーニングを受講、更新しているか。
2 |  |  | 資格・教育 | 作業に必要な資格(知識)はあるか。有資格者、作業責任者は明確になっているか。
3 |  |  | 安全管理 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、その他作業に適切な保護具を準備されているか。
4 |  |  | 安全管理 | クリーンスーツは正しく着こなせているか。
5 |  |  | 品質管理 | 適正な専用ツール･専用工具・治工具を準備されているか。
6 |  |  | 安全管理 | 緊急連絡体制、緊急時の避難ルートを確認して周知しているか 。 必要な掲示物は掲示されているか。
7 |  |  | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。
8 |  |  | 安全管理 | 作業における危険要因を全員で確認し、KYシートを作成、掲示して全員に周知させているか。
9 |  |  | 安全管理 | LOTO治具の準備と運用の確認は出来ているか。
10 |  |  | 品質管理 | 検査・測定機器は有効期間内か。不具合は無いか。
11 |  |  | 安全管理 | 装置カバーの設置、安全インターロック等の装置の確認は出来ているか。
12 |  | ルール順守 | 顧客ルール | 情報機器、書類などは顧客の了承を得て持ち込みを行い、管理されているか。
13 |  |  | 顧客ルール | 顧客指定ルールの周知と理解をしているか。
14 | 作業中 | 作業品質 | 電気作業 | 電気作業のチェック項目を確認したか。
15 |  |  | 高所作業 | 高所作業のチェック項目を確認したか。
16 |  |  | 高圧ガス 作業 | 高圧ガス取り扱い作業のチェック項目を確認したか。
17 |  |  | 薬品薬液作業 | 薬品薬液取り扱い作業のチェック項目を確認したか。
18 |  |  | 重量物作業 | 重量物作業のチェック項目を確認したか。
19 |  |  | 安全管理 | 必要な養生を実施しているか。
20 |  |  | 安全管理 | 職長は作業観察を実施しているか。
21 |  |  | 安全管理 | 通路、作業域は確保されているか。 また監視員（職長可）はいるか。
22 |  |  | 安全管理 | 電気、ガス、薬液等の危険エネルギーを遮断し、残留するエネルギーがない事を確認して、LOTOを適切に行っているか。
23 |  | ルール順守 | 安全管理 | インターロックの解除は手順書に従って行われ、解除したインターロックを明示 されているか。
24 |  |  | 顧客ルール | 顧客先の設備を許可なく操作していないか。
25 |  | 業務の成否 | 品質管理 | 予定変更、疑問や不明な点があった場合、作業を中断し、上司、関係者および 顧客へ報告をしているか。（ストップワーク＆アスク）
26 |  |  | 品質管理 | 不適切な「仮処置」｢作業中断｣｢後戻り作業｣｢ながら作業｣をしていないか。
27 |  |  | 品質管理 | 全てのインターロック、装置パネル・カバーは、作業前の状態に戻されているか。 顧客指定条件または作業前の状態での動作確認をしているか。
28 |  |  | 品質管理 | 引渡し前の動作確認は出来ているか。
29 | 作業後 | 安全衛生 | 顧客ルール | 薬剤、廃液、廃棄物の後始末はよいか。
30 |  | ルール順守 | 安全管理 | 作業チェックシートの項目に洩れなくチェックされているか。
31 |  |  | 品質管理 | 作業後、装置内から不要物、工具類は取り出したか。また、員数を確認しているか。
32 |  |  | 顧客ルール | 終夜運転がある場合、表示（現場、配電盤、有効期限）はされているか。
33 |  |  | 品質管理 | 機器や工具など作業場所の片付け(4S)を行い、作業場所の整理整頓および清掃 を実施し、清潔に保たれているか。
34 |  | 業務の成否 | 報告 | 作業者から当日の作業報告受け、その結果をまとめて顧客に報告しているか。 翌日継続した作業がある場合、作業内容について顧客と相談しているか。
特記事項

## ②メインチェックシート用語集
安全巡視チェックシート用語説明
施工サイクル（工程） | 作業前（事前準備、当日打ち合わせ）、作業中（現場作業）、作業後（作業終了後のかたずけ、顧客報告）
カテゴリ | 目的 | 安全衛生 | 労働者の安全（労働安全）と健康（労働衛生）を守り、快適な職場環境を形成するための取り組み。
|  | ルール順守 | 決まりを守って行動すること。
|  | 作業品質 | 作業管理を行うことで労働者の負担の削減やムリ・ムダ・ムラを省き生産性の向上させること。
|  | 業務の成果 | 作業の「目的」と、目的の実現に向けて決めた「目標」に対して、どれだけ良い結果を出せたかということ。
| 項目 | 資格・教育 | 受講すべき教育を受けているか、作業に必要な資格を取得しているか。
|  | 安全管理 | 災害の予防と処置のため，企業が実施する体系的方策をいう。
|  | 品質管理 | 製品やサービスの品質を検査・検証し、保証する重要な工程。
|  | 顧客ルール | 顧客先の特別なルールを理解出来ているか。
チェック内容 | 有資格者とは？ |  | 各種作業資格や顧客先教育合格者。
| 作業責任者とは？ |  | 現場の作業リーダーの事。職長の資格を持っている人が望ましい。
| 必要な掲示物 |  | 作業中表示や作業手順書、KYシートや顧客先指定の書類のこと。
| KYシートとは？ |  | K（危険）Y（予知）を含む作業計画書の事
| LOTO治具とは？ |  | ロックアウト、タグアウトを行う為の治具で、ブレーカーやバルブ等を固定する治具
| 検査・測定機器は有効期間 |  | 検査測定器は、必ず定期的な校正をして管理する必要がある。その校正有効期限のこと。
| 安全インターロック |  | 装置カバー等のハードインターロックやソフトインターロック
| 職長は作業観察を実施 |  | 作業中に常に不安全行動、不安全状態がないか、作業手順を守っているかを確認する。
| 危険エネルギー |  | 電気、圧力、機械的エネルギー、重力、化学的エネルギー、熱などの装置に供給・残留するエネルギーのこと。
| インターロックの解除 |  | 安易に行ってはいけない。解除ルール、手順に従い実施する事。不安全状態であることを周知させる必要がある。
| ストップワーク＆アスク |  | 作業中イレギュラーに発生した時の対応で、作業を中断し、対策を検討すること。
| 作業チェックシート |  | 作業前に作成した作業手順書、KYシート、作業指示書等で、作業した際、それが正しく行われているかの確認で使用したもののこと。
| 片付け(4S) |  | 整理、整頓、清掃、清潔

## ③安全巡視チェックシート_作業編
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | カテゴリー |  | チェック内容（判断項目） | 補足事項 | 判定 | 指摘事項･是正内容
| 作業名 | 項目
1 | 電気作業 | 品質管理 | 作業に関係する電気系統を確認しているか 。 | 電気系統図、手順書の準備
2 |  | 安全管理 | 電気作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
3 |  | 安全管理 | 適切な保護具を準備出来ているか。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
4 |  | 品質管理 | 検電器・テスターで、電圧有無の確認しているか 。
5 |  | 品質管理 | 感電防止対策やポータブル漏電遮断機を使用しているか。 | 感電防止対策（LOTO、電源の遮断）
6 |  | 安全管理 | 通電作業が必要な場合に、その時の安全対策は適切か 。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
7
8
9 | 高所作業 | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。 OHT付近での高所作業は無いか。 | 作業届と実際の作業内容が一致していること
10 |  | 安全管理 | 高所作業を含めたKYを実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
11 |  | 安全管理 | 通路、高所作業域を確保し、高所作業中の掲示をしているか。 開口部に落下防止柵を設置しているか。 | バリケード設置
12 |  | 安全管理 | 安全管理者（または監視員）を配置しているか。 | 高所作業（2M以上）
13 |  | 安全管理 | 高所に応じた墜落制止用器具を使用しているか。フックの取付位置は適切か。ヘルメットを着用しているか。 | 高所作業時の基本はフルハーネス型（状況により胴ベルト型使用）
14 |  | 品質管理 | 作業・高所に応じた脚立、踏み台等を使用しているか。 | A型脚立の使用方法（天板使用禁止など） 踏み台の天板は400mm×350mm以上の大きさ
15 |  | 安全ルール | 開口作業時のルールを守っているか。 | フロアタイル等の開閉は顧客へ依頼すること 開口部の階下に侵入防止処置をおこなっていること
16
17 | 高圧ガス作業 | 安全管理 | 保護具および、対象ガス検知器の準備は整っているか。 | ガスマスク、ハンディガス検知器等
18 |  | 安全管理 | 高圧ガス作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
19 |  | 品質管理 | 作業に関係する高圧ガス系統を確認しているか 。 | 配管図、手順書の準備
20 |  | 品質管理 | 作業手順書通り作業を実施しているか。
21 |  | 品質管理 | 配管の残圧確認は行っているか。 | 作業手順書、KYシートなどに記載
22 |  | 品質管理 | リークチェックを実施しているか。 | リークテスター、加圧チェックの記録
23
24
25 | 薬品薬液作業 | 品質管理 | 保護具の準備、使用前点検および装着は正しく出来ているか。 | 保護具（ゴーグル、フェイスシールド、耐薬手袋、エプロン等） ph試験紙、耐薬袋、ウエス等の準備
26 |  | 安全管理 | 薬液取扱い作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
27 |  | 品質管理 | 薬液取扱い作業を行う配管系統の把握、作業手順を理解しているか。 | 配管系統図、作業手順書の準備
28 |  | 安全管理 | ばく露、被液時の洗浄場所や漏洩時の避難経路など、緊急時の対応が掲示され熟知されているか。
29
30
31
32
33 | 重量物作業 | 安全管理 | 重量物作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
34 |  | 安全ルール | 運搬物の重量及び制限（作業人数）を確認出来ているか。 | 一人が人力のみで持ち上げられるもしくは抱える最大重量 男性：20kg、女性：15kg
35 |  | 安全管理 | 適正な保護具を使用しているか。 | 安全靴、滑り止め付手袋
36 |  | 品質管理 | 運搬ルート、運搬方法を確認出来ているか。 | 台車使用時、積荷の高さは適切にすること 前方視野が確保されていること
37
38
39
40
特記事項

## ④作業別チェックシート用語集
安全巡視チェックシート（作業編）用語説明
カテゴリー | 作業名 | 電気作業 | 大地に対して50V以上の電圧が供給されている露出した回路についての作業。
|  | 高所作業 | 2M以上の作業。
|  | 高圧ガス作業 | 常用の温度または35℃で1MPa以上となる圧縮ガス、常用の温度または35℃で0.2MPa以上となる液化ガス。
|  | 薬品薬液作業 | 化学物質、薬液が存在する装置で行う作業のこと。
|  | 重量物作業 | 一人が人力のみで持ち上げられる最大重量 男性：20kg、女性：15kg
| 項目 | 品質管理 | 製品やサービスの品質を検査・検証し、保証する重要な工程。
|  | 安全管理 | 災害の予防と処置のため，企業が実施する体系的方策をいう。
|  | 安全ルール | 安全に関わる基準や決まり事。
チェック内容（判断項目） | 電気作業 | KY | K（危険）Y（予知）
|  | 適切な保護具（電気） | 安全帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
|  | 電圧有無の確認 | 電圧0Vを確認すること。
|  | 通電作業 | 電気を印加した（電圧をかけて電流を流した）状態のまま行う作業のこと。
| 高所作業 | OHT | Overhead Hoist Transport の略称（天井走行式無人搬送車）。
|  | 落下防止柵の設置 | バリケードタイプが望ましい。
|  | 安全管理者（監視者） | 作業員とは別の人。
|  | 落下防止用器具 | フルハーネス型、胴ベルト型の規格適合品を使用すること。
|  | 脚立、踏み台 | 使用方法を理解している事。
|  | 開口作業時のルール | 開口部のバリケード、監視員の配置など顧客、各社のルールに準ずること。
| 高圧ガス作業 | 配管の残圧確認 | ガスラインのパージ、ガス抜きをして、０kg/cm2を確認する。
|  | リークチェック | 作業後に減圧もしくは、加圧にてリーク確認を実施すること。
| 薬品薬液作業 | 薬液取り扱い作業 | 薬液の付着が考えられるエリアでの作業を含む。
|  | ばく露 | 化学物質が体内に入ること、その量をばく露量という。
|  | 被液 | 薬液等が体に付着すること。
| 重量物作業 | 運搬物の重量 | 基準 男性：20kg、女性：15kg（一人で持ち運べる重量）
|  | 適正な保護具（重量物） | 安全靴、滑り止め付手袋