## 安全巡視チェックシート
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | 工程 | カテゴリー |  | チェック内容 | 判定 | 指摘事項･是正内容
|  | 目的 | 項目
1 | 作業前 | 安全衛生 | 資格・教育 | 安全教育を実施し、顧客が定めるトレーニングを受講、更新しているか。
2 |  |  | 資格・教育 | 作業に必要な資格(知識)はあるか。有資格者、作業責任者は明確になっているか。
3 |  |  | 安全管理 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、その他作業に適切な保護具を準備されているか。
4 |  |  | 安全管理 | クリーンスーツは正しく着こなせているか。
5 |  |  | 品質管理 | 適正な専用ツール･専用工具・治工具を準備されているか。
6 |  |  | 安全管理 | 緊急連絡体制、緊急時の避難ルートを確認して周知しているか 。 必要な掲示物は掲示されているか。
7 |  |  | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。
8 |  |  | 安全管理 | 作業における危険要因を全員で確認し、KYシートを作成、掲示して全員に周知させているか。
9 |  |  | 安全管理 | LOTO治具の準備と運用の確認は出来ているか。
10 |  |  | 品質管理 | 検査・測定機器は有効期間内か。不具合は無いか。
11 |  |  | 安全管理 | 装置カバーの設置、安全インターロック等の装置の確認は出来ているか。
12 |  | ルール順守 | 顧客ルール | 情報機器、書類などは顧客の了承を得て持ち込みを行い、管理されているか。
13 |  |  | 顧客ルール | 顧客指定ルールの周知と理解をしているか。
14 | 作業中 | 作業品質 | 電気作業 | 電気作業のチェック項目を確認したか。
15 |  |  | 高所作業 | 高所作業のチェック項目を確認したか。
16 |  |  | 高圧ガス 作業 | 高圧ガス取り扱い作業のチェック項目を確認したか。
17 |  |  | 薬品薬液作業 | 薬品薬液取り扱い作業のチェック項目を確認したか。
18 |  |  | 重量物作業 | 重量物作業のチェック項目を確認したか。
19 |  |  | 安全管理 | 必要な養生を実施しているか。
20 |  |  | 安全管理 | 職長は作業観察を実施しているか。
21 |  |  | 安全管理 | 通路、作業域は確保されているか。 また監視員（職長可）はいるか。
22 |  |  | 安全管理 | 電気、ガス、薬液等の危険エネルギーを遮断し、残留するエネルギーがない事を確認して、LOTOを適切に行っているか。
23 |  | ルール順守 | 安全管理 | インターロックの解除は手順書に従って行われ、解除したインターロックを明示 されているか。
24 |  |  | 顧客ルール | 顧客先の設備を許可なく操作していないか。
25 |  | 業務の成否 | 品質管理 | 予定変更、疑問や不明な点があった場合、作業を中断し、上司、関係者および 顧客へ報告をしているか。（ストップワーク＆アスク）
26 |  |  | 品質管理 | 不適切な「仮処置」｢作業中断｣｢後戻り作業｣｢ながら作業｣をしていないか。
27 |  |  | 品質管理 | 全てのインターロック、装置パネル・カバーは、作業前の状態に戻されているか。 顧客指定条件または作業前の状態での動作確認をしているか。
28 |  |  | 品質管理 | 引渡し前の動作確認は出来ているか。
29 | 作業後 | 安全衛生 | 顧客ルール | 薬剤、廃液、廃棄物の後始末はよいか。
30 |  | ルール順守 | 安全管理 | 作業チェックシートの項目に洩れなくチェックされているか。
31 |  |  | 品質管理 | 作業後、装置内から不要物、工具類は取り出したか。また、員数を確認しているか。
32 |  |  | 顧客ルール | 終夜運転がある場合、表示（現場、配電盤、有効期限）はされているか。
33 |  |  | 品質管理 | 機器や工具など作業場所の片付け(4S)を行い、作業場所の整理整頓および清掃 を実施し、清潔に保たれているか。
34 |  | 業務の成否 | 報告 | 作業者から当日の作業報告受け、その結果をまとめて顧客に報告しているか。 翌日継続した作業がある場合、作業内容について顧客と相談しているか。
特記事項

## メインチェックシート用語集
安全巡視チェックシート用語説明
施工サイクル（工程） | 作業前（事前準備、当日打ち合わせ）、作業中（現場作業）、作業後（作業終了後のかたずけ、顧客報告）
カテゴリ | 目的 | 安全衛生 | 労働者の安全（労働安全）と健康（労働衛生）を守り、快適な職場環境を形成するための取り組み。
|  | ルール順守 | 決まりを守って行動すること。
|  | 作業品質 | 作業管理を行うことで労働者の負担の削減やムリ・ムダ・ムラを省き生産性の向上させること。
|  | 業務の成果 | 作業の「目的」と、目的の実現に向けて決めた「目標」に対して、どれだけ良い結果を出せたかということ。
| 項目 | 資格・教育 | 受講すべき教育を受けているか、作業に必要な資格を取得しているか。
|  | 安全管理 | 災害の予防と処置のため，企業が実施する体系的方策をいう。
|  | 品質管理 | 製品やサービスの品質を検査・検証し、保証する重要な工程。
|  | 顧客ルール | 顧客先の特別なルールを理解出来ているか。
チェック内容 | 有資格者とは？ |  | 各種作業資格や顧客先教育合格者。
| 作業責任者とは？ |  | 現場の作業リーダーの事。職長の資格を持っている人が望ましい。
| 必要な掲示物 |  | 作業中表示や作業手順書、KYシートや顧客先指定の書類のこと。
| KYシートとは？ |  | K（危険）Y（予知）を含む作業計画書の事
| LOTO治具とは？ |  | ロックアウト、タグアウトを行う為の治具で、ブレーカーやバルブ等を固定する治具
| 検査・測定機器は有効期間 |  | 検査測定器は、必ず定期的な校正をして管理する必要がある。その校正有効期限のこと。
| 安全インターロック |  | 装置カバー等のハードインターロックやソフトインターロック
| 職長は作業観察を実施 |  | 作業中に常に不安全行動、不安全状態がないか、作業手順を守っているかを確認する。
| 危険エネルギー |  | 電気、圧力、機械的エネルギー、重力、化学的エネルギー、熱などの装置に供給・残留するエネルギーのこと。
| インターロックの解除 |  | 安易に行ってはいけない。解除ルール、手順に従い実施する事。不安全状態であることを周知させる必要がある。
| ストップワーク＆アスク |  | 作業中イレギュラーに発生した時の対応で、作業を中断し、対策を検討すること。
| 作業チェックシート |  | 作業前に作成した作業手順書、KYシート、作業指示書等で、作業した際、それが正しく行われているかの確認で使用したもののこと。
| 片付け(4S) |  | 整理、整頓、清掃、清潔

## 安全巡視チェックシート_作業編
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | カテゴリー |  | チェック内容（判断項目） | 補足事項 | 判定 | 指摘事項･是正内容
| 作業名 | 項目
1 | 電気作業 | 品質管理 | 作業に関係する電気系統を確認しているか 。 | 電気系統図、手順書の準備
2 |  | 安全管理 | 電気作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
3 |  | 安全管理 | 適切な保護具を準備出来ているか。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
4 |  | 品質管理 | 検電器・テスターで、電圧有無の確認しているか 。
5 |  | 品質管理 | 感電防止対策やポータブル漏電遮断機を使用しているか。 | 感電防止対策（LOTO、電源の遮断）
6 |  | 安全管理 | 通電作業が必要な場合に、その時の安全対策は適切か 。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
7
8
9 | 高所作業 | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。 OHT付近での高所作業は無いか。 | 作業届と実際の作業内容が一致していること
10 |  | 安全管理 | 高所作業を含めたKYを実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
11 |  | 安全管理 | 通路、高所作業域を確保し、高所作業中の掲示をしているか。 開口部に落下防止柵を設置しているか。 | バリケード設置
12 |  | 安全管理 | 安全管理者（または監視員）を配置しているか。 | 高所作業（2M以上）
13 |  | 安全管理 | 高所に応じた墜落制止用器具を使用しているか。フックの取付位置は適切か。ヘルメットを着用しているか。 | 高所作業時の基本はフルハーネス型（状況により胴ベルト型使用）
14 |  | 品質管理 | 作業・高所に応じた脚立、踏み台等を使用しているか。 | A型脚立の使用方法（天板使用禁止など） 踏み台の天板は400mm×350mm以上の大きさ
15 |  | 安全ルール | 開口作業時のルールを守っているか。 | フロアタイル等の開閉は顧客へ依頼すること 開口部の階下に侵入防止処置をおこなっていること
16
17 | 高圧ガス作業 | 安全管理 | 保護具および、対象ガス検知器の準備は整っているか。 | ガスマスク、ハンディガス検知器等
18 |  | 安全管理 | 高圧ガス作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
19 |  | 品質管理 | 作業に関係する高圧ガス系統を確認しているか 。 | 配管図、手順書の準備
20 |  | 品質管理 | 作業手順書通り作業を実施しているか。
21 |  | 品質管理 | 配管の残圧確認は行っているか。 | 作業手順書、KYシートなどに記載
22 |  | 品質管理 | リークチェックを実施しているか。 | リークテスター、加圧チェックの記録
23
24
25 | 薬品薬液作業 | 品質管理 | 保護具の準備、使用前点検および装着は正しく出来ているか。 | 保護具（ゴーグル、フェイスシールド、耐薬手袋、エプロン等） ph試験紙、耐薬袋、ウエス等の準備
26 |  | 安全管理 | 薬液取扱い作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
27 |  | 品質管理 | 薬液取扱い作業を行う配管系統の把握、作業手順を理解しているか。 | 配管系統図、作業手順書の準備
28 |  | 安全管理 | ばく露、被液時の洗浄場所や漏洩時の避難経路など、緊急時の対応が掲示され熟知されているか。
29
30
31
32
33 | 重量物作業 | 安全管理 | 重量物作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
34 |  | 安全ルール | 運搬物の重量及び制限（作業人数）を確認出来ているか。 | 一人が人力のみで持ち上げられるもしくは抱える最大重量 男性：20kg、女性：15kg
35 |  | 安全管理 | 適正な保護具を使用しているか。 | 安全靴、滑り止め付手袋
36 |  | 品質管理 | 運搬ルート、運搬方法を確認出来ているか。 | 台車使用時、積荷の高さは適切にすること 前方視野が確保されていること
37
38
39
40
特記事項

## 作業別チェックシート用語集
安全巡視チェックシート（作業編）用語説明
カテゴリー | 作業名 | 電気作業 | 大地に対して50V以上の電圧が供給されている露出した回路についての作業。
|  | 高所作業 | 2M以上の作業。
|  | 高圧ガス作業 | 常用の温度または35℃で1MPa以上となる圧縮ガス、常用の温度または35℃で0.2MPa以上となる液化ガス。
|  | 薬品薬液作業 | 化学物質、薬液が存在する装置で行う作業のこと。
|  | 重量物作業 | 一人が人力のみで持ち上げられる最大重量 男性：20kg、女性：15kg
| 項目 | 品質管理 | 製品やサービスの品質を検査・検証し、保証する重要な工程。
|  | 安全管理 | 災害の予防と処置のため，企業が実施する体系的方策をいう。
|  | 安全ルール | 安全に関わる基準や決まり事。
チェック内容（判断項目） | 電気作業 | KY | K（危険）Y（予知）
|  | 適切な保護具（電気） | 安全帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート
|  | 電圧有無の確認 | 電圧0Vを確認すること。
|  | 通電作業 | 電気を印加した（電圧をかけて電流を流した）状態のまま行う作業のこと。
| 高所作業 | OHT | Overhead Hoist Transport の略称（天井走行式無人搬送車）。
|  | 落下防止柵の設置 | バリケードタイプが望ましい。
|  | 安全管理者（監視者） | 作業員とは別の人。
|  | 落下防止用器具 | フルハーネス型、胴ベルト型の規格適合品を使用すること。
|  | 脚立、踏み台 | 使用方法を理解している事。
|  | 開口作業時のルール | 開口部のバリケード、監視員の配置など顧客、各社のルールに準ずること。
| 高圧ガス作業 | 配管の残圧確認 | ガスラインのパージ、ガス抜きをして、０kg/cm2を確認する。
|  | リークチェック | 作業後に減圧もしくは、加圧にてリーク確認を実施すること。
| 薬品薬液作業 | 薬液取り扱い作業 | 薬液の付着が考えられるエリアでの作業を含む。
|  | ばく露 | 化学物質が体内に入ること、その量をばく露量という。
|  | 被液 | 薬液等が体に付着すること。
| 重量物作業 | 運搬物の重量 | 基準 男性：20kg、女性：15kg（一人で持ち運べる重量）
|  | 適正な保護具（重量物） | 安全靴、滑り止め付手袋

## 安全巡視チェックシート_記入例
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | 工程 | カテゴリー |  | チェック内容 | 判定 | 指摘事項･是正内容
|  | 目的 | 項目
1 | 作業前 | 安全衛生 | 資格・教育 | 安全教育を実施し、顧客が定めるトレーニングを受講、更新しているか。 | 〇
2 |  |  | 資格・教育 | 作業に必要な資格(知識)はあるか。有資格者、作業責任者は明確になっているか。 | 〇
3 |  |  | 安全管理 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、その他作業に適切な保護具を準備されているか。 | 〇
4 |  |  | 安全管理 | クリーンスーツは正しく着こなせているか。 | 〇
5 |  |  | 品質管理 | 適正な専用ツール･専用工具・治工具を準備されているか。 | 〇
6 |  |  | 安全管理 | 緊急連絡体制、緊急時の避難ルートを確認して周知しているか 。 必要な掲示物は掲示されているか。 | 〇
7 |  |  | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。 | 〇
8 |  |  | 安全管理 | 作業における危険要因を全員で確認し、KYシートを作成、掲示して全員に周知させているか。 | △ | KYは実施していましたが、シートが見当たりません。KYシートは全員が見える場所に掲示して下さい。
9 |  |  | 安全管理 | LOTO治具の準備と運用の確認は出来ているか。 | 〇
10 |  |  | 品質管理 | 検査・測定機器は有効期間内か。不具合は無いか。 | × | 測定機器（パワーメータ）の有効期限ラベルが一部剥がれており有効期限が判別出来ません。
11 |  |  | 安全管理 | 装置カバーの設置、安全インターロック等の装置の確認は出来ているか。 | 〇
12 |  | ルール順守 | 顧客ルール | 情報機器、書類などは顧客の了承を得て持ち込みを行い、管理されているか。 | 〇
13 |  |  | 顧客ルール | 顧客指定ルールの周知と理解をしているか。 | 〇
14 | 作業中 | 作業品質 | 電気作業 | 電気作業のチェック項目を確認したか。 | 〇
15 |  |  | 高所作業 | 高所作業のチェック項目を確認したか。 | 〇
16 |  |  | 高圧ガス 作業 | 高圧ガス取り扱い作業のチェック項目を確認したか。 | 〇
17 |  |  | 薬品薬液作業 | 薬品薬液取り扱い作業のチェック項目を確認したか。 | 〇
18 |  |  | 重量物作業 | 重量物作業のチェック項目を確認したか。 | 〇
19 |  |  | 安全管理 | 必要な養生を実施しているか。 | 〇
20 |  |  | 安全管理 | 職長は作業観察を実施しているか。 | 〇
21 |  |  | 安全管理 | 通路、作業域は確保されているか。 また監視員（職長可）はいるか。 | △ | 通路に一部工具が置かれています。
22 |  |  | 安全管理 | 電気、ガス、薬液等の危険エネルギーを遮断し、残留するエネルギーがない事を確認して、LOTOを適切に行っているか。 | 〇
23 |  | ルール順守 | 安全管理 | インターロックの解除は手順書に従って行われ、解除したインターロックを明示 されているか。 | 〇
24 |  |  | 顧客ルール | 顧客先の設備を操作していないか。 | 〇
25 |  | 業務の成否 | 品質管理 | 予定変更、疑問や不明な点があった場合、作業を中断し、上司、関係者および 顧客へ報告をしているか。（ストップワーク＆アスク） | 〇
26 |  |  | 品質管理 | 不適切な「仮処置」｢作業中断｣｢後戻り作業｣｢ながら作業｣をしていないか。 | 〇
27 |  |  | 品質管理 | 全てのインターロック、装置パネル・カバーは、作業前の状態に戻されているか。 顧客指定条件または作業前の状態での動作確認をしているか。 | 〇
28 |  |  | 品質管理 | 引渡し前の動作確認は出来ているか。 | 〇
29 | 作業後 | 安全衛生 | 顧客ルール | 薬剤、廃液、廃棄物の後始末はよいか。 | 〇
30 |  | ルール順守 | 安全管理 | 作業チェックシートの項目に洩れなくチェックされているか。 | 〇
31 |  |  | 品質管理 | 作業後、装置内から不要物、工具類は取り出したか。また、員数を確認しているか。 | 〇
32 |  |  | 顧客ルール | 終夜運転がある場合、表示（現場、配電盤、有効期限）はされているか。 | 〇
33 |  |  | 品質管理 | 機器や工具など作業場所の片付け(4S)を行い、作業場所の整理整頓および清掃 を実施し、清潔に保たれているか。 | 〇
34 |  | 業務の成否 | 報告 | 作業者から当日の作業報告受け、その結果をまとめて顧客に報告しているか。 翌日継続した作業がある場合、作業内容について顧客と相談しているか。 | 〇
特記事項

## 安全巡視チェックシート_作業編_記入例
安全巡視チェックシート
作業場所 ： | [7 empty] | 巡視日時： 年 月 日（ 曜日）
作業名 ： | [6 empty] | 承認
巡視者氏名：
※判定には、良好の場合○、要改善の場合△、不良の場合×（要是正）、該当なしは－を記入
No. | カテゴリー |  | チェック内容（判断項目） | 補足事項 | 判定 | 指摘事項･是正内容
| 作業名 | 項目
1 | 電気作業 | 品質管理 | 作業に関係する電気系統を確認しているか 。 | 電気系統図、手順書の準備 | ○
2 |  | 安全管理 | 電気作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知 | △ | 作業手順ベースのKYは適切に行われていたが、電気系統図から危険要因が無いかの確認が不十分であった。
3 |  | 安全管理 | 適切な保護具を準備出来ているか。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート | △ | 絶縁シートが古くひび割れが見られた。 その場で指摘し、お客様より借用。
4 |  | 品質管理 | 検電器・テスターで、電圧有無の確認しているか 。 |  | ○
5 |  | 品質管理 | 感電防止対策やポータブル漏電遮断機を使用しているか。 | 感電防止対策（LOTO、電源の遮断） | ○ | 感電防止対策としてLOTOを実施。LOTO前後で指差し確認・声掛けを行い、安全意識の高さを感じた。
6 |  | 安全管理 | 通電作業が必要な場合に、その時の安全対策は適切か 。 | 保護帽、安全靴、保護メガネ、絶縁手袋、絶縁シート | ー | 該当作業なし
7
8
9 | 高所作業 | 安全管理 | 作業内容と手順を事前確認し、顧客と合意されているか。 OHT付近での高所作業は無いか。 | 作業届と実際の作業内容が一致していること | ○ | 作業途中でOHT付近での作業が急遽必要となったが、 作業前にお客様へ報告。OHT稼働停止後に作業実施。
10 |  | 安全管理 | 高所作業を含めたKYを実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知 | △ | KYに対する作業者意識が低く感じた（KY内容が全員同じ）。高所作業の危険性について教育推奨。
11 |  | 安全管理 | 通路、高所作業域を確保し、高所作業中の掲示をしているか。 開口部に落下防止柵を設置しているか。 | バリケード設置 | × | バリケード途中に30cm程度の隙間があった その場で指摘し改善。
12 |  | 安全管理 | 安全管理者（または監視員）を配置しているか。 | 高所作業（2M以上） | ○
13 |  | 安全管理 | 高所に応じた墜落制止用器具を使用しているか。 ヘルメットを着用しているか。 | 高所作業時の基本はフルハーネス型（状況により胴ベルト型使用） | △ | ｘｘ作業時に作業者位置に対してフックを腰より低い位置にかけていた。その場で指摘し改善。
14 |  | 品質管理 | 作業・高所に応じた脚立、踏み台等を使用しているか。 | A型脚立の使用方法（天板使用禁止など） 踏み台の天板は400mm×350mm以上の大きさ | ○
15 |  | 安全ルール | 開口作業時のルールを守っているか。 | フロアタイル等の開閉は顧客へ依頼すること 開口部の階下に侵入防止処置をおこなっていること | ー | 該当作業なし
16
17 | 高圧ガス作業 | 安全管理 | 保護具および、対象ガス検知器の準備は整っているか。 | ガスマスク、ハンディガス検知器等
18 |  | 安全管理 | 高圧ガス作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知
19 |  | 品質管理 | 作業に関係する高圧ガス系統を確認しているか 。 | 配管図、手順書の準備
20 |  | 品質管理 | 作業手順書通り作業を実施しているか。
21 |  | 品質管理 | 配管の残圧確認は行っているか。 | 作業手順書、KYシートなどに記載
22 |  | 品質管理 | リークチェックを実施しているか。 | リークテスター、加圧チェックの記録
23
24
25 | 薬品薬液作業 | 品質管理 | 保護具の準備、使用前点検および装着は正しく出来ているか。 | 保護具（ゴーグル、フェイスシールド、耐薬手袋、エプロン等） ph試験紙、耐薬袋、ウエス等の準備 | ○
26 |  | 安全管理 | 薬液取扱い作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知 | ○ | 配管経路図、作業手順書を参照し十分なKYを実施していた。
27 |  | 品質管理 | 薬液取扱い作業を行う配管系統の把握、作業手順を理解しているか。 | 配管系統図、作業手順書の準備 | ○
28 |  | 安全管理 | ばく露、被液時の洗浄場所や漏洩時の避難経路など、緊急時の対応が掲示され熟知されているか。 |  | △ | 掲示内容が共通フォーマットのため、作業場所に適した避難経路の記載がなく、KY時に口頭でのみ確認。
29
30
31
32
33 | 重量物作業 | 安全管理 | 重量物作業に関するKYは、実施しているか。 | KYシートを掲示し作業者全員に周知 | ○
34 |  | 安全ルール | 運搬物の重量及び制限（作業人数）を確認出来ているか。 | 一人が人力のみで持ち上げられるもしくは抱える最大重量 男性：20kg、女性：15kg | △ | 40kgの重量物を男性2名で運搬していたが、運搬時の姿勢に腰痛等の危険性あり。運搬工具の検討を推奨。
35 |  | 安全管理 | 適正な保護具を使用しているか。 | 安全靴、滑り止め付手袋 | ○
36 |  | 品質管理 | 運搬ルート、運搬方法を確認出来ているか。 | 台車使用時、積荷の高さは適切にすること 前方視野が確保されていること | ○ | 台車運搬時、狭い通路では補助要員を配置し適切に運搬されていた。
37
38
39
40
特記事項
該当作業なし